KVY-II型高压验电器

- 概述

KVY-II型高压验电器是根据国内电力部门的需要，吸取国内外各类验电器的优点基础上，最新研制成功声光双重指示型验电器，验电灵敏度高，不受阳光、噪声影响，内设微功耗集成电路，待机时间长，温度范围宽，具备全电路自检功能，电磁兼容设计和屏蔽保护措施，使验电器使用安全可靠。验电器外壳采用ABS工程原生塑料注塑而成，伸缩绝缘操作杆由环氧绝缘制造，头杆成为一体使用存放更方便。KVY-II型高压验电器产品设计先进，结构合理，性能完善可靠，使用最方便，是当前国内外电力行业更新换代的理想产品，是发电厂、变电所、工矿电气部门必备的安全工器具。

二、主要技术指标

| 序号 | 项目 | 验电器类别参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.1-10kV | 35kV | 60-110kV | 220kV |
| 1 | 绝缘杆节数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 握柄长度mm | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 3 | 有郊绝缘长度mm | 800 | 1200 | 1600 | 3000 |
| 4 | 伸态长度mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
| 5 | 缩态长度mm | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 6 | 重量（克） | 400 | 600 | 750 | 1100 |

- 使用方法

- 验电器在验电设备上验电操作时应遵照电业安全工作规程进行。高压验电时候禁止接触验电器握把以外的部位，验电前不论高压低压，必须自检，确认验电器完好才能验电，根据电业安全规定要求，定期做预防性试验 。

- 验电器使用前,我们应该根据被验电设备的额定电压使用相同电压等级的验电器和伸缩绝缘杆。

- 低压验电：选择电压范围（100V-450V）验电前按自检按钮进行验电器自检，验电指示器发出声光信号说明验电器性能完好。低压验电绝缘杆全部缩回，手握把手，验电器金属探头接触带电体即可验电，发出声光讯号表示有电。如不发出声光讯号，表示无电。

- 高压验电：选择电压范围（6KV-10KV）验电前按自检按钮进行验电器自检，验电指示器发出声光信号说明验电器性能完好。此时将安全杆全部拉出手握安全把手验电器金属探头接触带电体，发出声光讯号表示有点。如不发出声光讯号，表示无电。

- 更换电池，拧开验电器上盖，即可更换电池，注意安装电池的正负极。此验电器电路的集成电路是微功耗集成电路，能长期连续待机。本验电器采用AB13号氧化银电池三颗，自检时不能发出声光讯号再考虑更换电池。

四、配件清单

- 验电器                1根

- 使用说明书            1份

- 产品合格证            1份

五、售后服务

本公司产品保修三年，三年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修,超过三年，按少量材料成本费用。